УДК

Д.В. Воронов

(Брянск, Брянский Государственный Технический Университет)

Моделирование в Simulink направленной максимальной токовой защиты в системе электроснабжения

Аннотация: В данной научной работе была поставленная задача моделирования направленной максимальной токовой защиты (МТЗН). Для реализации данной задачи была разработана модель в программной среде MatLab Simulink и проведены опыты для представления работы данной защиты.

Annotation: In this scientific work the task was the modeling of directional overcurrent protection (DOP). To implement this task, a model was developed in the software environment of MatLab Simulink and the experiments to represent the work of this protection.

Ключевые слова: Направленная максимальная токовая защита.

Keywords: Directed overcurrent protection.

Направленной называется защита, реагирующая на ток, проходящий в защищаемом элементе, и фазу (направление) тока относительно напряжения в месте установки защиты. Условные положительные направления указанных токов приняты от шин, где установлена защита, вглубь защищаемой зоны.

Необходимость в применении направленных защит возникает в сетях с двухсторонним питанием и кольцевых сетях, где без учета направления мощности (тока) короткого замыкания невозможно обеспечить селективное действие защиты. Схема направленной максимальной токовой защиты в общем случае состоит из трех основных элементов:

- пускового органа, функцию которого может выполнять токовое реле, реагирующее на появление короткого замыкания;

- органа контроля направления мощности;

- органа выдержки времени.

При проектировании защит руководствуются следующими принципами:

• защиты устанавливаются с обеих сторон защищаемой линии так, чтобы они действовали при направлении мощности короткого замыкания  от шин в линию;

• выдержки времени на защитах, работающих при одном направлении мощности, согласовывается между собой по ступенчатому принципу, увеличивая их уставки по направлению к источнику питания, от тока которого действуют рассматриваемые защиты.

Защита может выполняться как на постоянном, так и на переменном оперативном токах. В настоящее время наибольшее распространение в сетях 6–10 кВ получили схемы защиты на переменном оперативном токе с дешунтированием электромагнитов отключения. В этих схемах помимо трех основных органов (пускового, направления мощности и выдержки времени) используются промежуточные реле РП-341, мощные контакты которых осуществляют шунтирование и дешунтирование электромагнитов отключения выключателей. Особенностью промежуточного реле РП-341 является то, что оно включается непосредственно в цепь вторичной обмотки трансформатора тока.

Принцип действия защиты:

Рисунок 1. Структурная схема направленной токовой защиты.

При замыкании в любой точке фаза тока протекающего через защиты А1 и А4 не меняется. Их можно выполнить без реле направления мощности.

Векторные диаграммы при замыкании в точке К1

Рисунок 2. Векторные диаграммы при замыкании в точке К1

Векторные диаграммы при замыкании в точке К2

Рисунок 3. Векторные диаграммы при замыкании в точке К2

Фаза тока при перемещении точки КЗ от К1 к К2 в защитах А2 и А3 меняется на противоположную. Это используется в направленной защите.

Реле направлении мощности защиты А2 срабатывает при сдвиге фаз соответствующему КЗ в т. К1, а А3 – при сдвиге фаз, соответствующему КЗ в т. К2.

При КЗ в т. К1 срабатывают измерительные органы защит А1, А2, А4.

Для селективного отключения линии АБ согласовывают выдержки времени защит А1 и А4.

При КЗ в т. К2 срабатывают измерительные органы защит А1, А3, А4.

Для селективного отключения линии БВ согласовывают выдержки времени защит А1 и А4.

Рисунок 4. Схема внутренних соединений реле промежуточного РП-341

Для изучения принципа работы НМТЗ была спроектирована  модель, которая отражает работу направленной максимальной токовой защиты в энергосистеме, питаемой от двух источников. Модель состоит из следующих элементов:

Three Phase Source – 1-й генератор

Three Phase Source1 - 2-й генератор

Three Phase Parallel RLC Branch – линия электропередач от 1-го генератора

Three Phase Fault – место возможного короткого замыкания

Three Phase Parallel RLC Branch - нагрузка

Рисунок 5. Модель максимальной токовой направленной защиты в среде MatLab Simulink.

В момент времени 1,5 с блоком Three Phase Fault осуществляется короткое межфазное замыкание

Рисунок 6. Результаты моделирования до короткого замыкания

Рисунок 7. Результаты моделирования после короткого замыкания

Как видно из результатов моделирования, после срабатывания замыкателя, разница фаз измеряемых тока и напряжения резко увеличивается, что позволяет определить направление передачи мощности и на основании этого осуществить включение соответствующего исполнительного устройства максимальной токовой защиты по превышению токовой уставки (см. рис. 1), или иными словами - обеспечить направленность срабатывания.

Оценка МТЗН:

Достоинства:

1. Простота схемы и алгоритма работы;

2. Селективное действие в рад. сетях с двумя источниками питания и в кольцевых с одним.

Недостатки:

1. Малая чувствительность;

2. Невысокое быстродействие;

3. Невозможность селективной работы в кольцевых сетях с несколькими источниками питания;

4. Наличие мертвой зоны и зоны каскадного действия.

Литература

1. Солонина А.И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB / А.И. Солонина, С.М. Арбузов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 816 с.

2. Ершов Ю.А., Малеев А.В. Моделирование микропроцессорных релейных защит в среде MATLAB // Новости электротехники. М. 2006. №6. С. 11-14.

3. Андреев В.Л., Бондаренко Е.В. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения. М.: Высшая школа, 1975.

4. Шабад Н.А. Максимальная токовая защита. //Б-ка электромонтера. Вып. 640. - Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1991. – 96 с.