МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Брянский государственный технический университет

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

____________ О.Н. Федонин

«____» _________ 2017 г.

# электрооборудование источников энергии,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Методические указания к выполнению

курсового проекта для студентов заочной формы обучения, направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», квалификация «бакалавр»

# БРЯНСК 2017

# УДК: 621.34

Электрооборудование источников энергии, электрических сетей и промышленных предприятий: [Текст] + [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению курсового проекта для студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений», квалификация «бакалавр» – Брянск: БГТУ, 2017. –25 с.

Разработал: В.А. Хвостов,

кандидат технических наук, доцент

Рекомендовано кафедрой «Промышленная электроника и электротехника» БГТУ (протокол № 1 от 31.08.2016).

Методические указания публикуются в авторской редакции

Темплан 2016 г.

Подписано в печать                 Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Офсетная печать. Усл. печ.л. 1,1. Уч.-изд.л. 1,1. Тираж 1 экз. Бесплатно

Брянский государственный технический университет

Кафедра «Промышленная электроника и электротехника»

241035, Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7, БГТУ, тел. 58-82-32

предисловие

Предлагаемые методические указания к курсовому проекту по дисциплине “Электрооборудование источников энергии, электрических сетей и промышленных предприятий” предназначены для студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 13.03.02 - «Электроэнергетика и электротехника», квалификация «бакалавр».

Выполнению курсового проекта должна предшествовать домашняя подготовка, заключающаяся в проработке теоретического материала по соответствующим разделам рекомендуемой литературы и конспекта обзорных лекций. После выполнения курсового проекта каждый студент оформляет отчет по результатам расчетов и чертежи формата А1 в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчет по работе должен содержать:

- Название курсового проекта, фамилию, инициалы и шифр группы студента.

- Исходные данные для проектирования.

- Решение расчетных заданий с комментариями.

- Список литературы, использованной при выполнении работы.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование внутрицехового электроснабжения производится на основании набора исходных данных, включающих в себя:

- основные параметры внешнего электроснабжения;

- требуемая степень бесперебойности питания потребителей электроэнергии;

- условия окружающей среды;

- конструкция здания цеха;

- параметры электроприемников.

На основании этих данных в процессе проектирования должны быть определены все основные параметры системы электроснабжения цеха:

- количество и мощность понижающих трансформаторов цеховой ТП, с учетом рационального варианта размещения КУ;

- местоположение цеховой ТП, схема и конфигурации цеховой распределительной сети;

- все участки цеховой сети, типоразмеры коммутационной и защитной аппаратуры;

- Исходные данные для проектирования.

1.1. Каждый студент получает один из вариантов плана цеха с размещением электроприемников (ЭП). Номер задания определяется по последней цифре в зачетной книжке. Названия ЭП, их установленные (номинальные ) мощности приведены в таблицах 0-9 в соответствии с номером задания плана цеха и предпоследней цифрой в зачетной книжке (четная или нечетная).

1.2. Категория надежности питания - II.

1.3. Среда помещения - нормальная.

1.4. Цех работает в две смены, Тм = 4000 часов в год.

1.5. Источник питания цеховой ТП - шины ГПП: напряжение – 10 кВ, расстояние – 1,2 км, радиальная схема питания.

1.6. Освещение цеха осуществляется лампами накаливания.

Рис.1. План цеха к заданию 0

Рис.2. План цеха к заданию 1

Рис.3. План цеха к заданию 2

Рис.4. План цеха к заданию 3

Рис.5. План цеха к заданию 4

Рис.6. План цеха к заданию 5

Рис.7. План цеха к заданию 6

Рис.8. План цеха к заданию 7

Рис.9. План цеха к заданию 8

Рис.10. План цеха к заданию 9

Таблица 1

Электрические нагрузки цеха по заданию 0

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,8 | Круглошлифовальный станок | 5,5+3+1,1 | 7,5+1,5+0,6 |
| 2,9 | Плоскошлифовальный станок | 3+1,5+0,8 | 5,5+1,5+0,4 |
| 3,4,5 | Токарно-винторезный станок | 2,2+0,8+0,4 | 2,2+1,5+,0,4 |
| 6,7 | Универсальный фрезерный станок | 1,5+1,1+0,4 | 1,5+0,8+0,4 |
| 10.11,19, 20,29,30 | Сверлильный станок | 2,2+0,4 | 1,1+0,4 |
| 12,13,14, 15,16,24, 25 | Токарно-винторезный станок | 7,5+4+0,6 | 10+1,1+0,4 |
| 17 | Пресс | 10 | 70 |
| 18,21 | Кран мостовой, G = 5 т, ПВ = 25% | 13,2+2,7+ +4,2 | 13,2+2,7+ +4,2 |
| 22,23 | Пресс холодного выдавливания | 40 | 55 |
| 26,39 | Точильный станок | 1,5 | 2 |
| 27,31 | Вентилятор калорифера | 4,0 | 5,5 |
| 28,34 | Пресс кривошипный | 30 | 22 |
| 32,33 | Долбежный станок | 4 | 5,5 |
| 35,36,37, 38 | Токарно-винторезный станок | 7,5+3+1,5 | 10+4+0,8 |
| 40,43 | Сварочный преобразователь, ПСО-500, кВА | 28 | 28 |
| 41,42,45 | Вентилятор вытяжной | 7,5 | 10 |
| 44 | Гильотинные ножницы | 1,5 | 1,3 |

Таблица 2

Электрические нагрузки цеха по заданию 1

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Прокатный стан | 75 | 100 |
| 2,7 | Кран мостовой, G = 5 т, ПВ = 40% | 11+7,5+2,2 | 11+7,5+2,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Ножницы-тяпки | 7,5 | 7,5 |
| 4,20 | Ножницы дисковые концевые | 13 | 17 |
| 5 | Ножницы дисковые | 5,5 | 4 |
| 6,21 | Прокладочный станок | 2,2 | 3 |
| 8 | Сушильная печь | 20 | 25 |
| 9 | Листоправочная машина | 2,2 | 1,5 |
| 10,13 | Четырехвалковый прокатный стан | 230 | 175 |
| 11 | Кран мостовой, G = 10т, ПВ= 40% | 16+11+2,2 | 16+11+2,2 |
| 12 | Гидравлический пресс | 13 | 10 |
| 14 | Гильотинные ножницы | 17 | 10 |
| 15,19 | Вальцешлифовальный станок | 5,5 | 7,5 |
| 16 | Пресс | 30 | 22 |
| 17,18 | Брикетный пресс, 630 т | 30 | 30 |
| 22,23.24 | Токарный полуавтомат | 5+1 | 7+2 |
| 25,26 | Вертикально-сверлильный станок | 4+1,5 | 5,5+1,5 |
| 27,28,29, 30 | Токарно-винторезный станок | 10+1,1+0,6 | 13+1,1+0,6 |

Таблица 3

Электрические нагрузки цеха по заданию 2

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,2,3,4 | Шахтная электропечь | 20 | 25 |
| 5,6 | Камерная электропечь | 50 | 40 |
| 7,12,15 | Закалочный бак | 1,1 | 1,1 |
| 8,9 | Шахтная электропечь | 30 | 30 |
| 10 | Ванна обезжиривания | 1,5 | 1,1 |
| 11,13,14 | Электропечь-ванна | 20 | 15 |
| 16,17 | Установка высокой частоты, кВА | 30 | 40 |
| 18,19 | Вентиляторы | 10 | 7,5 |
| 20,21,22 | Круглошлифовальный станок | 7,5+1,5+0,6 | 13+4+0,8 |
| 23,24 | Токарный станок | 4+1,1+0,6 | 7,5+2,2+0,6 |
| 25,26,27 | Токарно-винторезный станок | 10+1,1+0,2 | 10+2,2+0,4 |
| 28,29 | Вертикально-фрезерный станок | 7,5+1,5+0,2 | 10+2,2+0,4 |
| 30,31 | Вертикально-сверлильный станок | 7,5+0,4 | 5,5+0,4 |
| 32 | Кран мостовой, G = 5 т, ПВ = 25% | 7,5+2,2+11 | 7,5+2,2+11 |
| 33 | Заточный станок | 2,2 | 4 |

Таблица 4

Электрические нагрузки цеха по заданию 3

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,2,3,4,34 | Вертикально-сверлильный станок | 5,5+1,5 | 4+1,5 |
| 5,25,28,29,32,33 | Токарно-винторезный станок | 10+1,1+1,5 | 10+1,1+1,5 |
| 6,7 | Станок для намотки катушек | 22 | 30 |
| 8,16 | Шкаф сушильный | 30 | 30 |
| 9 | Ванна для пропитки | 3 | 2,2 |
| 10 | Зигмашина | 2,2 | 1,5 |
| 11 | Комбинированные пресс-ножницы | 1,5 | 2,2 |
| 12 | Машина листогибочная | 4 | 5,5 |
| 13,31 | Заточной станок | 1,1 | 1,5 |
| 14,15,35 | Пресс | 16+11+2,2 | 16+11+2,2 |
| 17,21 | Станок для изоляции проводов | 1,1 | 1,5 |
| 18 | Вытяжной шкаф | 1,1 | 1,5 |
| 19 | Станок для стыковой сварки | 3 | 3 |
| 20 | Вентилятор | 4 | 5,5 |
| 22,23 | Сварочный преобразователь | 18 | 18 |
| 24 | Трансформатор для печки ОСУ-20, кВА | 15 | 15 |
| 30 | Поперечно-строгальный станок | 5,5 | 7,5 |
| 36 | Кран мостовой, G = 5 т, ПВ = 25% | 13+2,7+4,2 | 13+2,7+4,2 |

Таблица 5

Электрические нагрузки цеха по заданию 4

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,2 | Токарно-винторезный станок | 13+1,5+0,4 | 17+1,5+0,6 |
| 3,4,5 | Токарно-четырехшпиндельный полуавтомат | 17+1,5+0,6 | 22+1,5+0,6 |
| 6,7 | Резьбонарезной станок | 30+2,2+1,1 | 30+2,2+1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8,9 | Радиально-сверлильный станок | 4+0,6 | 3+0,4 |
| 10,11 | Долбежный станок | 10 | 7,5 |
| 12,13,41 | Гидропресс на 25 т | 10 | 10 |
| 14,15,16, 17,18 | Притирочный станок | 4 | 5,5 |
| 19,20 | Универсально-заточной станок | 1,5 | 2,2 |
| 21,22,40 | Заточной станок | 1,1 | 1,5 |
| 23 | Шлифовальный станок | 3+11+0,4 | 4+1,5+0,6 |
| 24,25 | Пресс | 1,5 | 2,2 |
| 26,29 | Вентилятор калорифера | 10 | 7,5 |
| 27,28 | Вентилятор вытяжной | 3 | 4 |
| 30,31,32, 33 | Насос гидравлический | 2 | 5,5 |
| 34,35 | Координатно-расточной станок | 5,5 | 7,5 |
| 36,37 | Поперечно-строгальный станок | 4 | 5,5 |
| 38 | Кран мостовой, G = 10т, ПВ =40% | 10+7,5+2,2 | 13+7,5+2,2 |
| 39 | Конвейер | 3 | 4 |

Таблица 6

Электрические нагрузки цеха по заданию 5

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,7,10, 30,31 | Вентилятор калориферов | 4 | 3 |
| 2,3 | Сварочный трансформатор, ПВ = = 65% | 42 | 76 |
| 4,19,27 | Кран мостовой, G =10т, ПВ = 40% | 30+22+2+16 | 45+22+3+8 |
| 5,8 | Вертикально-сверлильный станок | 5,5+0,4 | 4+0,4 |
| 6,25,29 | Наждак | 4 | 2,2 |
| 9,15 | Токарно-винторезный станок | 22+2,2+0,2 | 22+2,2+0,2 |
| 11,16 | Продольно-строгальный станок | 75+22+13+2 | 55+17+8+1 |
| 12,13,14 | Вертикально-сверлильный станок | 10+1,5+0,4 | 13+2,2+0,4 |
| 17 | Механические двери | 1,5 | 2,2 |
| 18,28 | Вентиляторы калориферов дверей | 22 | 30 |
| 21,22,23, 24 | Стенд сборки и обкатки машин | 17 | 22 |
| 26,30 | Пресс кривошипный | 7,5 | 5,5 |

Таблица 7

Электрические нагрузки цеха по заданию 6

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,6,43,47 | Вентилятор вытяжной | 7,5 | 10 |
| 2,5 | Высокочастотная установка для сушки древесины | 70 | 70 |
| 3,4 | Лесопильная рама | 30 | 30 |
| 7,8,9,10 | Электрорубанок | 10 | 7 |
| 11,12,13 | Циркулярно-маятниковая пила | 4 | 4 |
| 14,15,16 | Циркулярная пила | 3 | 2,2 |
| 17,18 | Механический колун | 4 | 4 |
| 19,20 | Заточной станок | 2,2 | 2,2 |
| 21,22 | Шипорезный станок | 7,5 | 5,5 |
| 23,43 | Фуговальный станок | 4 | 4 |
| 24,25 | Фрезерный станок | 5,5 | 5,5 |
| 26,27,28, 29 | Комбинированный деревообрабатывающий станок | 7,5 | 7,5 |
| 30,31,41, 42 | Вертикально-сверлильный станок | 1,5 | 2,2 |
| 32,33 | Стружечный транспортер | 22 | 30 |
| 34 | Кран-балка на 3 т | 2+4,6+1,7 | 2+3+0,65 |
| 35,36 | Полировальный станок | 1,5 | 2,2 |
| 37,38 | Круглошлифовальный станок | 2,2 | 3 |
| 39,40 | Рейсмусный станок | 4 | 5,5 |
| 44,45,46 | Электронагревательная плита | 4 | 5 |

Таблица 8

Электрические нагрузки цеха по заданию 7

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,3 | Молот пневматический | 10 | 15 |
| 2 | Абразивно-отрезной станок | 4 | 3 |
| 4 | Печь нагревательная | 12 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Пресс-ножницы | 1,5 | 2,2 |
| 6,7 | Обдирочно-шлифовальный станок | 3 | 4 |
| 8 | Фрезерно-отрезной полуавтомат | 7,5+15+0,4 | 7,5+2,2+0,4 |
| 9 | Пресс кривошипный | 7,5 | 10 |
| 10 | Гильотинные ножницы | 10 | 7,5 |
| 11 | Пресс | 40 | 30 |
| 12,25 | Токарный восьмишпиндельный полуавтомат | 30+17+3 | 40+13+3 |
| 13,15 | Токарный станок | 2,2+0,4 | 3+0,4 |
| 14 | Радиально-сверлильный станок | 7,5+1,5+0,6 | 10+1,1+0,4 |
| 16,17,18, 19,23,24 | Токарно-револьверный станок | 10+1,5+0,4 | 13+1,5+0,6 |
| 20,26 | Универсальный заточной станок | 1,5 | 2,2 |
| 21,22 | Вертикально-сверлильный станок | 4+0,15 | 5,5+0,15 |
| 27 | Заточной станок | 5,5 | 4 |
| 28 | Точильно-шлифовальный станок | 3 | 2,2 |
| 29 | Доводочный станок для резцов | 0,6 | 0,8 |
| 30,31 | Полуавтомат для заточки сверл | 4 | 3 |

Таблица 9

Электрические нагрузки цеха по заданию 8

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,2,3,19, 20,26,27 | Токарный восьмишпиндельный горизонтальный полуавтомат | 22+1,5+1 | 17+1,5+0,8 |
| 4,5,6,7,8, 24 | Токарно-револьверный станок | 10+1,1+0,4 | 13+1,1+0,8 |
| 6 | Токарно-винторезный станок | 7,5+1,5 | 10+0,6 |
| 11 | Вертикально-сверлильный станок | 5,5+0,2 | 5,5+0,2 |
| 9,10,12 | Горизонтально-сверлильный станок | 4+0,2 | 7,5+0,4 |
| 13 | Центровальный станок | 1,5 | 2,2 |
| 14,15,16, 17 | Токарный полуавтомат | 7,5+1,1+0,8 | 7,5+1,5_0,8 |
| 18 | Заточной станок | 1,5 | 2,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21,22,23, 28,29,30, 31 | Токарно-винторезный станок | 10+4+0,2 | 7,5+3+0,2 |
| 25,32,33 | Алмазно-расточной станок | 4 | 5,5 |
| 34 | Преобразователь дуговой электросварки | 20 | 28 |
| 35 | Сварочный трансформатор, ПВ = 40%, кВА | 35 | 34 |
| 36 | Токарно-винторезный станок | 13+1,5+0,4 | 17+4+1,1 |
| 37 | Автомат импульсно-дуговой наплавки, кВА | 20 | 11 |
| 38,39 | Выпрямитель сварочный, кВА | 24 | 24 |

Таблица 10

Электрические нагрузки цеха по заданию 9

| Номер по плану | Наименование оборудования | Мощность, кВт (нечетный) | Мощность, кВт (четный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,2 | Галтовочный барабан | 3 | 4 |
| 3,4 | Пресс кривошипный | 40 | 30 |
| 5,6 | Пресс чеканный | 30 | 22 |
| 7 | Автомат многопозиционный | 10 | 10 |
| 8,9,45 | Обдирочно-шлифовальный станок | 1,5 | 2,2 |
| 10 | Автомат резьбонакатной | 30+2,2+1,1 | 30+2,2+1,1 |
| 11,12,13, 14,15,16, 19,26,31, 32,33,34, 35 | Пресс кривошипный | 1,5 | 3 |
| 17,22,24, 25 | Пресс фрикционный | 7,5 | 5,5 |
| 18,29,30 | Печь сопротивления | 20 | 14 |
| 20,21 | Пресс кривошипный | 5,5 | 5,5 |
| 23,41,42 | Электропечь камерная на 15000С | 45 | 40 |
| 38,39,43, 44 | Электропечь камерная на 8500С | 20 | 25 |
| 46 | Твердомер шариковый | 0,8 | 0,8 |
| 47,49 | Электропечь | 20 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Высокочастотная установка | 7,5 | 5,5 |
| 27,28 | Механические ножницы | 7,5 | 10 |
| 36 | Отрезной полуавтомат | 4+1,5+0,4 | 4+1,5+0,4 |
| 37,40 | Шахтная электропечь | 30 | 40 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Определение расчетной электрической нагрузки цеха

Расчет нагрузок выполняется с помощью метода упорядоченных диаграмм [1, c.20-32]. Результат расчета удобно оформить в виде таблицы, форма которой приведена в [1, с.58-59]. Предварительно для каждой из нагрузок таблице [2, c19-20] определяются коэффициент использования КИ и коэффициент мощности cosφ. Установленные мощности электроприемников с повторно-кратковременным режимом работы приводятся к ПВ=100%. Установленная мощность осветительной нагрузки определяется по удельной мощности (плотности) осветительной нагрузки по таблице [2, с.22] и площади цеха.

В соответствии с [3, с.53] определяем центр электрических нагрузок цеха и выбираем место для расположения цеховой подстанции. Как правило, подстанция располагается в помещении, пристроенном к цеху в месте, максимально приближенным к центру электрических нагрузок.

Разрабатывается по рекомендациям [4, с.19-26] схема электроснабжения цеха, В соответствии с выбранной схемой выполняется расчет нагрузок на питающие кабели. Примеры таких расчетов приведены в [1, с.53-66].

После того, как выбрана схема электроснабжения для нее необходимо выбрать в соответствии с рекомендациями [4, с. 30-35] питающие шины, кабели и провода

По методике [4, c.49-50] определяются пиковые нагрузки.

После расчетов электрических нагрузок с учетом компенсирующих потребление реактивной энергии устройств выбираются число и тип трансформаторов на цеховой подстанции как в примере [4, с.55-56].

После того, как определилась схема электроснабжения цеха можно приступить к завершающей части проекта: выбору защитной аппаратуры по рекомендациям [4, с.60-74]. После выбора защитной аппаратуры, исходя из данных по питающей ТП линии, трансформаторов на ТП и отходящих линий по [4, с.78-92] необходимо определить токи коротких замыканий и сделать заключение о соответствии выбранных элементов защиты этим токам.

В графической части проекта выполняются 2 листа чертежей: однолинейная схема системы электроснабжения (код схемы Э3) и план электрических сетей цеха (код схемы Э7). Пример выполнения однолинейной схемы имеется в [4, с.95], а плана электрических сетей цеха в [5, с.47].

ЛИТЕРАТУРА

1. Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч.1. Расчет электрических нагрузок, нагрев проводников и электрооборудования: учебное пособие / А.В.Каюышев - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2007. - 185 с.

2. Кабышев А.В. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок: учебное пособие / А.В.Кабышев, С.Г.Обухов - Томск, Изд-во ТПУ, 2006. - 248 с.

3. Сененко Л.С. Электроснабжение. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсовому проектированию / Л.С.Сененко, Е.Ю.Сизганова, Ю.П.Попов - Красноярск, ИПК СФУ, 2008. - 140 с.

4. Шевченко Н.Ю. Проектирование системы электроснабжения цеха: учебное пособие по выполнению курсового проекта / Н.Ю.Шевченко, К.Н.Бахтиаров - Волгоград, ИУНЛ ВГТУ, 2015. - 104 с.

5. Гаврилин А.И. Электроснабжение промышленных предприятий: методические указания / А.И.Гаврилин, С.Г.Обухов, А.И.Озга - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. - 120 с.